[image: image1.jpg]@D

EN

5

EL )




[image: image2.jpg]



ООО «ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро»

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия.

Коробка ответвительная с эластичными уплотнительными мембранами, серии DE.

С заводским обозначением DE 9320.

[image: image3.png]


[image: image4.png]



[image: image5.png][« 88| [«b0»




ООО «ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС Электро»

188669, Россия, Ленинградская область,  Всеволожский район,

г. Мурино, ул. Кооперативная, д.20, литер ≪Б≫, офис 321 

Тел./Факс +7 (812) 677-04-53

info@hensel-mennekes.ru
www. hensel-mennekes.ru

1. ВВЕДЕНИЕ.

Настоящее «Руководство по эксплуатации и паспорт изделия» предназначено для коробок ответвительных с эластичными уплотнительными мембранами и содержит: технические характеристики, габаритные и крепежные размеры, описание подготовки и монтажа изделия, а так же другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации и обслуживания.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

2.1 Коробки ответвительные с эластичными уплотнительными мембранами
предназначены для распределения электрической энергии и/или электрических сигналов переменного и постоянного тока напряжением до 690В. Предназначены для подключения кабелей и для защиты места соединения от механических воздействий, влаги, пыли и посторонних предметов.

2.2 Данные изделия предназначены для использовании внутри помещений или
защищенной установке на улице.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

3.1 Напряжение переменного и постоянного тока до 690 В. Номинальная 
частота переменного тока 50 Гц.

3.2 10 уплотнительных мембран в стенках коробки, герметичная зона
уплотнительных мембран 6,0 – 16,0 мм.
3.3 1 уплотнительная мембрана в основании корпуса коробки, герметичная

Зона уплотнительной мембраны 6,0 – 16,0 мм.
3.4 Степень защиты изделия – IP55.

3.5 Не содержит галлогенов и силикона.

3.6 Материал: Полипропилен (PP).

3.7 Цвет: Серый (RAL 7035).

3.8 Степень защиты от механических нагрузок IK07 (2 Дж).

3.9 Температура окружающей среды от -25 до +40оС.

3.10 Относительная влажность при температуре окружающей среды +25оС

не более 100%.
3.11 Испытание нитью накала - 750оС (согласно IEC 60695-2-11).
3.12 Высота установки над уровнем моря не более 2000 м.

3.13 Окружающая среда не взрывоопасная.

3.14 Габаритные размеры корпуса 88 х 88 х 50 мм (Ш х В х Г).

3.15 Вес изделия 0,096 кг.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1 Все работы по подключению и обслуживанию изделия должны 
производиться квалифицированным персоналом, в соответствии с 
действующими «Правилами устройства электроустановок (ПУЭ)»
«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей».

4.2 Все работы по подключению и отключению цепей изделия должны

производиться только при отключенном напряжения питания  

соответствующих цепей.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

5.1 Закрепить изделие на рабочей поверхности, крепление коробки 

осуществляется через основание коробки (крепеж в комплект поставки не входит), загерметизировать место крепления коробки специальными пробками-заглушками (входят в комплект поставки).
5.2 Для ввода кабеля необходимо проколоть отверстие в кабельном вводе,

проколоть отверстие можно только круглым предметом (шило, крестовая отвертка.....), не допускается прокалывание отверстия шлицевой отверткой или прорезание ножем, так как степень герметичности будет нарушена.
5.3 Произвести ввод кабелей в коробку, разделку кабелей можно произвести 

как до вода в коробку, так и после ввода в коробку.

5.4 Произвести подключение жил проводников к соответствующим клеммам

с соблюдением необходимого момента затяжки (клеммы DKL 04 заказываются дополнительно или берутся клеммы сторонних производителей).
5.5 Проверить правильность подключения проводников, проверку выполнить 

как визуально так и прозвонив соответствующие цепи.

5.6 Закрыть крышку коробки на 2 винта (при необходимости опломбирования
коробки, пломбировочный комплект заказывается отдельно PLS 06).
5.7 Возможно крепление коробки петлями внешнего крепления DK AL 2 (заказываются дополнительно).
6 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

6.1 Клеммная коробка с эластичными уплотнительными мембранами – 1
штука.

6.2 Держатели хомута до шириной 6,5мм – 2 штуки.
6.3 Пробки-заглушки, для герметизации места крепления коробки – 2 штуки.
6.4 Винты из нержавеющей стали (V2A) для крепления крышки – 2 штуки.

6.5 Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 штука.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническому заданию 

предоставленному для разработки и изготовления данного изделия.

7.2 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы не менее 5 лет.
7.3 Изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание и ремонт изделий

вышедших из строя в следующих случаях:

7.3.1 Монтаж изделия выполнен в соответствии со всеми нормами и правилами указанными в данном руководстве.

7.3.2 На изделии отсутствуют следы механических повреждений.

7.3.3 Эксплуатация изделия проводилась в соответствующих условиях.

8 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ).

Предприятие изготовитель: Gustav Hensel GmbH & Co. KG, Germany, D-57368 Lennestadt, Gustav-Hensel-Straße 6, Tel. +49 2723 609-0, Fax +49 2723 60052
      Уполномоченный представитель в РФ: OOO «ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС
Электро»,  188669, Россия, Ленинградская область,  Всеволожский район, 
г. Мурино, ул. Кооперативная, д.20, литер ≪Б≫, офис 321.  
Тел./Факс + 7 (812) 677 04 53.
9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ.

9.1 Транспортировка и хранение изделия должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 23216.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

10.1  Коробка ответвительная с эластичными уплотнительными мембранами
соответствует технической документации и признана годной к эксплуатации.

10.2  Степень защиты соответствует IP55.

Заводское обозначение: DE 9320.
Дата выпуска: «____»  _______________ 20____ года.

Количество: _____ штук(и).

